江苏恒泰新能源有限公司

恒泰公司锅炉管件(水冷壁管、吊挂管等)

更换技术要求

# 一、总则

1、锅炉管件（水冷壁管、吊挂管等）焊接需满足规范标准要求，保证更换管件的质量和可靠性，从而保证锅炉的安全运行和使用寿命。

2、本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3、投标方执行本技术规范书所列标准，有矛盾时，按较严格标准执行。投标方在实施过程中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

二、施工内容

招标方现场检查标注的需要更换管件要整体焊接,投标方必须在招标方规定的时间内完工，不得影响招标方正常运行。

三、安全要求

1.焊工操作人员，必须持合法有效的高压焊工操作证件上岗。

2.投标方必须按国家或行业相关规范规程和本技术规范进行施工。

3. 更换过程中，必须严格按照安全作业规程进行操作，确保工作环境的安全和施工人员的人身安全。

4. 进入炉膛的电气设备绝缘良好，触电和漏电保护可靠。

5.炉膛内应有充足的照明，所有进入炉膛的电源线应架空，电压符合安全要求。

6.该作业为有限空间作业，作业人员需严格遵守作业规程，作业空间外部安排专人监护。

7.在安装过程中必要的劳保措施包括安全帽、防护眼镜、手套和安全靴。在安装过程中必要的劳保措施包括安全帽、防护眼镜、手套和安全靴。

四、材料要求

1. 更换管材、脚手架搭建由招标方提供，相应的辅材由投标方提供，招标方锅炉管件（水冷壁管、吊挂管等）材质20G，投标方必须使用对应相匹配融合的焊条焊接并符合国家标准。

2. 招标方提供管材的尺寸必须与原管相同，以保证更换后的管材能够在锅炉内正确连接。

## 五、操作要求

1. 在更换管件前，招标方先停炉，并对相应的阀门进行关闭，确保能供投标方操作条件。

2、投标方在更换前，必须对要更换的管材进行清洗和检查，确保更换前的平整度和密封性。

3. 更换时，原管材切割后将管材切口进行磨平，以便于更换后的管材正确连接。

4.更换后，招标方进行试压，确保更换后的短管与管道的连接牢固。如因焊接工艺原因影响设备正常运行，投标方需承担相应的经济损失。

六、锅炉水冷壁的焊接工艺

1.水冷壁管的焊接需采用‌全氩弧焊，焊接坡口角度为25°-30°，对口间隙为2.5-3mm。管端至少有20-30mm长打磨光亮。锅炉管子为V型坡口，单侧为30°-35°，对口时要根据焊接方法不同留有1-2mm的钝边与1-3mm的间隙。管子外壁错口值不得超过管子壁厚的10%，不超过1mm。

2.水冷壁鳍片焊接无开裂，补焊焊缝应平整密封，无气孔，无咬边。鳍片焊接采取两面满焊，鳍片拼缝焊缝应保持平整和密封，水冷壁鳍片拼缝，鳍片裂纹补焊须采用同钢种焊条。

3.炉膛内部焊接点处，表面打磨光滑，防止不平处，烟气磨损冲刷水冷壁。

4.施工结束后，根据锅炉验收规程进行验收。

- 质量保证

自更换结束后质保一年，一年内出现任何质量问题均由投标方负责。

八、环境卫生

1.当日施工结束后保持现场设备整洁、工器具按照规定摆放整齐，所有带电设备应当切断电源。气罐阀必须关闭，无漏气。

2.全部工作结束验收合格后，投标方负责将现场清理干净，现场设备等均应恢复正常完好。

九、罚责

1.投标方在招标方规定的24小时内到场，具备施工条件，并在规定时间内完成全部更换任务(投标方无条件满足招标方工作安排，不应抢工增加费用）。

2.更换管件验收时候，招标方负责水压试验，试验发现一处漏点需要修复时，第一次投标方处罚500元，重复出现加倍处罚。

3.因投标方施工出现问题，造成较大损失，招标方有权终止合同，并保留索取相应的赔偿权利。

注：以上投标方在招标方完成有效招标后改为中标方。