江苏恒泰新能源有限公司

2024年厂外2#、3#蒸汽管道定检技术要求

1、招标条件

招标人：江苏恒泰新能源有限公司

项目资金来源：企业自筹

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2、项目招标范围

2.1项目地点：江苏省盐城市射阳县江苏恒泰新能源有限公司

2.2招标范围：

本次供热管道定检招标的范围包括：

（1）江苏恒泰新能源有限公司2#总管，自公司厂区内总分汽缸接出一根DN400的蒸汽管道，向西经厂区内道路，沿厂区外围墙向南敷设，地埋至德发大道后向南一路延伸到祥和纺织DN350闸阀处。蒸汽管线长度约1247m，于2005年6月建成投产。

设计蒸汽管线参数为：设计参数：压力1.17MPa，温度320℃，工作参数：压力0.9MPa，温度210℃。管道类型为GB2。上次管道定检时间为2021年9月16日，安全状况等级评定为3级。

（2）江苏恒泰新能源有限公司3#总管，自公司厂区总分汽缸接出一根DN350的蒸汽管道，沿厂区内道路向东南方向敷设，架空跨越小洋河后，经过中联创业园外部道路后，沿新城大道一路向南敷设至射阳吾悦广场西南侧桥头。

至桥头后，分别往东、南两个方向继续延伸。向东地埋经过解放东路、海润路后到达射阳市民中心地下室。向南沿新城大道继续敷设至振兴路后向西敷设至东都天润东南侧。后沿海都路西侧向南分别敷设至妇幼保健院、千鹤湖酒店、安徒生童话乐园，然后沿幸福大道南侧向西继续敷设至射阳县人民医院，管线全长约     8329.9m，其中我司厂区至东都天润管线3600m（上次管道检定时间为2021年   8月25日），至城建商务大厦管线2399.4m（上次管道检定时间为2022年4月11日），至妇幼保健院管线250m（上次管道检定时间为2021年1月11日），至千鹤湖酒店管线207.5m（上次管道检定时间为2020年12月22日），至安徒生童话乐园管线123m（上次管道检定时间为2021年4月11日），至射阳县人民医院1750m（上次管道检定时间为2022年5月27日），设计蒸汽管线参数为：设计参数：压力1.0MPa，温度250℃，工作参数：压力0.9MPa，温度220℃。管道类型为GB2。。

（3）定期全面检验工程主要包括：负责与特检院的对接与沟通工作，根据特检院的要求完成与检验相关的所有工作，包括但不限于上述区域压力管道的资料审核、焊口检验、管道测厚、支吊架检查、部分不合格承压部件返修、焊缝无损检测等全面检验结论，另包含本工程需要的脚手架搭拆、保温拆装、焊口打磨工作、文明施工等工作。并按相关法规、标准要求出具定检合格报告及相关资料。

注：以上管线长度为参考数量，具体数量以实际现场为准。

2.3工期：5个日历天，具体开工日期以招标人的开工通知为准。

3.投标人资格要求

3.1资格条件

（1）具有独立法人资质。

（2）具有压力管道安装GB2资质企业。

（3）具有市政公工程施工总承包二级或机电安装三级及以上的资质企业。

（4）无法律法规规定投标受限情形。

（5）本项目不接受联合体投标。