江苏恒泰新能源有限公司

1#锅炉尾部烟道顶部浇注料检修

技术要求

2024年12月

# 一、总则

1、检修需满足规范标准要求，保证检修项目质量和可靠性。

2、本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3、投标方执行本技术规范书所列标准，有矛盾，按较严格标准执行。投标方在实施过程中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

二、施工范围

1、1#锅炉尾部烟道顶部浇注料拆除，与重新恢复。

2、尾部烟道顶部需要检修平面面积共计约40㎡。

三、安全要求

1.焊工操作人员，必须持合法有效的焊工操作证件上岗。

2.投标方必须按国家或行业相关规范规程和本技术规范进行施工。

3. 检修过程中，必须严格按照安全作业规程进行操作，确保工作环境的安全和施工人员的人身安全。

4. 进入炉膛的电气设备绝缘良好，触电和漏电保护可靠。

5.尾部烟道内应有充足的照明，所有进入烟道的电源线应架空，电压符合安全要求。

6.该作业为有限空间作业，作业人员需严格遵守作业规程，作业空间外部安排专人监护。

四、材料要求

1、更换浇注料所需要搭建的脚手架由投标方自行安排，相应所有需要的辅材由投标方自行购买。

2. 投标方提供的辅材物料必需规范合格，以保证修复过后检查无任何质量问题。

## 五、操作技术要求

1、在施工前必须做好前期准备，防止施工中拆除下来的物料掉落烟道影响锅炉后期运行。

2、浇注前，锚固件必须按照原规范，加补修复，并刷沥青漆，招标方到现场检查合格后方可开始浇注。(锚固件材质1Cr25Ni20耐热不锈钢,锚固件为“Y”形分叉钉，锚固件焊接牢固，无脱落及松动现象，捣打前，锚固钉涂覆1.0mm以上的沥青。)

3、浇注时必须留有足够的膨胀缝隙，以防止锅炉运行受热时，挤压变形脱落。

4、在完成浇注，顶部钢板恢复不可一次焊完，必须花焊，以便浇注结束后烘炉出气。

5、浇注结束，烘炉由投标方自行安排操作。

6、烘炉结束后恢复顶部钢板悍缝,满焊保证无漏点。

六、浇注工艺

最底部层为高温耐磨浇注料，厚度不少于10cm

中间层为轻质保温浇注料，厚度不少于10cm

顶层为硅酸铝纤维板，厚度不少于15cm

## 七、质量保证

自更换结束后质保二年，二年内出现任何质量问题均由投标方负责。

八、环境卫生

1、当日施工结束后保持现场设备整洁、工器具按照规定摆放整齐，所有带电设备应当切断电源。气罐阀必须关闭，无漏气。

2、全部工作结束验收合格后，投标方负责将现场清理干净，现场设备等均应恢复正常完好。

3、拆除下来的物料必须统一堆放，工程结束后投标方自行安排车辆拖离厂外处理。

4、工程结束验收，投标方必须检查确认检修无任何质量问题和现场收拾到位方可离场。